## ０．表紙
便利グッズ
（Ver.2.0）

## １.基礎知識
■『水頭』と『水圧』 | [10 empty] | の箇所に水圧･水頭値を入力して下さい。
※）水圧･水頭値を入力すると、水頭･水圧値の値が算出されます。
GeoX
下図の如く、水は高い所から低い所へ流れます。その流れで昔は、水田農家では水車を廻して杵を付き、また大規模な施設では
水力発電にも活用されています。配水管が老朽化等によりに穴が開き、水を噴き出した場合、その立ち昇る水柱の高さを測れば、
水圧の大きさを表わすことができます。
図の例のように、水が持つエネルギーを高さの単位で表現したものを『水頭』（Head、ヘッド）といいます。即ち『水頭』とは、
単位体積重量当りの水の持つ位置エネルギーであり、長さの単位で表わしたものです。
高度水頭（位置水頭）＝位置エネルギー ÷ 水の単位体積重量
|  |  |  | ＝（ρ×ｇ×ｚ）÷（ρ×ｇ） |  |  |  |  | 水圧 Kpa： | 20
|  |  |  | ＝ｚ 〔ｍH2O〕 |  |  |  |  | 水頭： | 2.0394 | 0.20394
『水頭』と『水圧』との関係は、
圧力水頭（位置水頭）＝その水の圧力 ÷ 水の単位体積重量 であり、その関係を表にて表わします。
【表－水頭と水圧の関係】
|  |  | 水圧 MPa(kPa) | 0.01(10) | 0.05(50) | 0.1(100) | 0.2(200) | 0.3(300) | 水圧 Mpa： | 0.75
|  |  | 水頭 ｍH20 | 1.02 | 5.1 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | 水頭： | 76.4787 | 7.6479
【例】圧力水頭＝その水の圧力 ÷ 水の単位体積重量
|  |  | ＝0.1 MPa ÷ 9.8kN/ｍ3 | [5 empty] | 水頭 ｍH20： | 30
|  |  | ＝0.1×106 Pa ÷ 9.8×103 N/ｍ3 | [5 empty] | 水圧： | 0.2942 | 3
≒10.2 ｍH2O ≒1.0 kgf/cm2
〔単位；ｍH2OをｍAqとも表わす。〕
水面▽
水面▽
配水管
【図－位置水頭】

## ２.管内径･流量
■管種別の実内径と管内流量の関係 | [10 empty] | の箇所に口径･流量等を入力して下さい。
※）管種・口径・流量を入力すると、流速･動水勾配の値が算出されます。
管種の『XXP』は、呼称口径を実内径とした場合の管種としています。すなわち、φ20は実内径20㎜、φ25は実内径25㎜とした仮想の管を指します。
① | 給水管･配水管の実内径 〔mm〕
管 種 |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
PP(1) | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ１種２層管 | 14.5 | 19 | 24 | 30.8 | 35 | 44 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－
PP(2) | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２種２層管 | 16.5 | 21 | 27 | 34 | 39 | 50 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－
VP | 硬質塩化ビニル管 | 13 | 20 | 25 | 31 | 40 | 51 | 77 | 100 | 146 | 194 | －－－ | －－－
VLP | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 13.1 | 18.6 | 24.6 | 32.7 | 38.6 | 49.9 | 76.7 | 101.3 | 150.2 | 198.7 | 246.2 | 296.7
PE | 給水用ポリエチレン管 | －－－ | 19.6 | 26.6 | 33.6 | 38.5 | 48.2 | 71.7 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－
SUS | ステンレス鋼管 | 14.3 | 20.2 | 26.6 | 31.6 | 40.3 | 46.2 | 73.3 | 108.3 | 158.2 | 208.3 | 259.4 | 309.5
DCIP | ダクタイル鋳鉄管 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | 52 | 70 | 95 | 146 | 197 | 248.6 | 295.8 | １種管
HPPE | 配水用ポリエチレン管 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | 50.7 | 72.6 | 100.8 | 145.3 | 201.9 | －－－ | －－－
② | 管内流速 Ⅴ ＝ | 2 | における流量値 〔L/min〕 |  |  | ※）左の | 2 | に流速の数値のみを入力して下さい。下表に流速値に応じた流量値が表示されます。
管 種 |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
XXP 管内径（呼称） |  | 15.9 | 37.6 | 58.9 | 84.8 | 150.7 | 235.6 | 530.1 | 942.4 | 2120.5 | 3769.9 | 5890.4 | 8482.3
PP(1) | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ１種２層管 | 19.8 | 34 | 54.2 | 89.4 | 115.4 | 182.4 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－
PP(2) | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ２種２層管 | 25.6 | 41.5 | 68.7 | 108.9 | 143.3 | 235.6 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－
VP | 硬質塩化ビニル管 | 15.9 | 37.6 | 58.9 | 90.5 | 150.7 | 245.1 | 558.7 | 942.4 | 2008.9 | 3547.1 | －－－ | －－－ |  | XXP |  | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | Ｃ値 |  | 内径
VLP | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 16.1 | 32.6 | 57 | 100.7 | 140.4 | 234.6 | 554.4 | 967.1 | 2126.2 | 3721 | 5712.7 | 8296.7 |  | PP(1) | 0 | 14.5 |  | 19 | 24 | 30.8 | 35 | 44 | [7 empty] | 110 |  | 30
PE | 設備用ポリ管 | －－－ | 36.2 | 66.6 | 106.4 | 139.6 | 218.9 | 484.5 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |  | PP(2) | 0 | 16.5 |  | 21 | 27 | 34 | 39 | 50 | [7 empty] | 110
SUS | 波状ステンレス鋼管 | 19.2 | 38.4 | 66.6 | 94.1 | 153 | 201.1 | 506.3 | 1105.4 | 2358.7 | 4089.3 | 6341.7 | 9028 |  | VP | 0 | 13 |  | 20 | 25 | 31 | 40 | 51 | 67 | 77 | 100 | 146 | 194 |  |  | 110 |  | ↑
DCIP | ダクタイル鋳鉄管 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | 254.8 | 461.8 | 850.5 | 2008.9 | 3657.6 | 5824.6 | 8246.4 |  | VLP | 0 | 13.1 |  | 18.6 | 24.6 | 32.7 | 38.6 | 49.9 | 64.9 | 76.7 | 101.3 | 150.2 | 198.7 | 246.2 | 296.7 | 110 | 管種 | 1
HPPE | 配水用ポリエチレン管 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | 242.2 | 496.7 | 957.6 | 1989.7 | 3841.8 | －－－ | －－－ |  | PE |  |  |  | 19.6 | 26.6 | 33.6 | 38.5 | 48.2 |  | 71.7 | [5 empty] | 120 | 口径 | 7
[15 empty] | SUS | 0 | 14.3 |  | 20.2 | 26.6 | 31.6 | 40.3 | 46.2 | 57.5 | 73.3 | 108.3 | 158.2 | 208.3 | 259.4 | 309.5 | 130 | C値 | 110
③ | 指定流量 〔L/min〕 〔ｍ3/h〕 における管内流速値 〔m/sec〕 | [13 empty] | DCIP | [7 empty] | 52 |  | 70 | 95 | 146 | 197 | 248.6 | 295.8 | 110
|  | 管種 | 口径 |  | 流量 〔L/min〕 |  | 流速 〔m/sec〕 | 動水勾配(‰) |  |  | 管長 ｍ | 係数 | 損失値 ｍAq |  | HPPE | [6 empty] | 0 | 50.7 |  | 72.6 | 100.8 | 145.3 | 201.9 |  |  | 130 |  | 内径
| 単位：L/min | XXP | 30 | →→ | 60 | →→ | 1.4147 | 83.2637 |  |  | 6 | 1.2 | 0.5995
|  |  |  | 流量 〔L/sec〕 | 1 | [27 empty] | ↑
|  |  |  | 流量 〔ｍ3/h〕 | 3.6 |  | ※）「管種・口径・流量」の入力により、管内の流速と動水勾配が計算されます。 ※）同上の入力に加え、「管長」を入力すると管内損失値〔ｍAq〕が計算されます。

## 3.給水引込口径
■集合住宅の直結･増圧給水引込口径 | [8 empty] | の箇所に口径･流量等を入力して下さい。
※）住戸数・水量を入力すると、対応口径の水量･流速･動水勾配の値が算出されます。
| 集合住宅： | 『戸数から同時使用水量（瞬時最大水量）を予測する計算方法』による
瞬時最大水量と管種別の対応口径（管内流速2.0m/sec以下）等
[10 empty] | V＝2.0m/secにおける流量〔L/min〕 | [10 empty] | 内径 | [10 empty] | 流速係数 Ｃ
[5 empty] | 引込管種 | 対応口径〔mm〕 | 管内流速〔ｍ/sec〕 | 動水勾配〔‰〕 |  | 引込管種 |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 引込管種 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 実内径 | 管 種 | Ｃ
| 住戸数 |  | 瞬時最大水量 |  | →PP(1) | 該当口径無し | --- | --- |  | PP(1) | 0 | 19.8156 | 34.0234 | 54.2867 | 89.4072 | 115.4535 | 182.4637 |  |  |  | PP(1) | 14.5 | 19 | 24 | 30.8 | 35 | 44 |  |  |  | #N/A
| 50 |  | 261.2543 |  | →VP | 75 | 0.93506 | 20.2396 |  | VP | 0 | 15.9279 | 37.6991 | 58.9049 | 90.5721 | 150.7964 | 245.1385 | 558.7951 | 942.4778 | 2008.9857 | VP | 13 | 20 | 25 | 31 | 40 | 51 | 77 | 100 | 146 | 77 | ＶＰ | 110
|  | ⇒ |  |  | →VLP | 75 | 0.94239 | 20.6281 |  | VLP | 0 | 16.1739 | 32.606 | 57.035 | 100.7782 | 140.4254 | 234.6779 | 554.4493 | 967.1415 | 2126.2337 | VLP | 13.1 | 18.6 | 24.6 | 32.7 | 38.6 | 49.9 | 76.7 | 101.3 | 150.2 | 76.7 | VLP | 110
[5 empty] | →DCIP | 75 | 1.1314 | 32.1948 |  | DCIP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.846 | 461.8141 | 850.5862 | 2008.9857 | DCIP | [5 empty] | 52 | 70 | 95 | 146 | 70 | ＤＣＩＰ | 110
[5 empty] | →SUS | 75 | 1.0318 | 18.8859 |  | SUS | 0 | 19.2727 | 38.4569 | 66.686 | 94.1121 | 153.0669 | 201.1662 | 506.383 | 1105.4218 | 2358.7618 | SUS | 14.3 | 20.2 | 26.6 | 31.6 | 40.3 | 46.2 | 73.3 | 108.3 | 158.2 | 73.3 | SUS | 130
[5 empty] | →PE | 75 | 1.0518 | 22.9479 |  | PE |  |  | 36.2062 | 66.686 | 106.402 | 139.6988 | 218.9602 | 496.7574 | 957.6178 | 1989.7676 | PE |  | 19.6 | 26.6 | 33.6 | 38.5 | 48.2 | 72.6 | 100.8 | 145.3 | 72.6 | PE | 120
[5 empty] | →XXP | 75 | 0.9856 | 19.5864 |  | XXP |  | 13 | 37.6991 | 58.9049 | 84.823 | 150.7964 | 235.6194 | 530.1438 | 942.4778 | 2120.575 | XXP | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 75 | XXP | 120
| ※）上部の |  | に集合住宅の総戸数（数値のみ）を入力して下さい。
右表に瞬時最大水量値と、その水量に応じた管種別の対応口径等が表示されます。
■直結給水引込口径（集合住宅以外）
| 専用住宅： | 『同時使用率を考慮し給水器具を設定して計算する方法』または
『給水器具数と同時使用水量比を使用して計算する方法』
| 住宅以外： | 『器具給水負荷単位又は瞬時最大流量を使用して計算する方法』による
瞬時最大水量と管種別の対応口径（管内流速2.0m/sec以下）等
[10 empty] | V＝2.0m/secにおける流量〔L/min〕 | [10 empty] | 内径 | [10 empty] | 流速係数 Ｃ
[5 empty] | 引込管種 | 対応口径〔mm〕 | 管内流速〔ｍ/sec〕 | 動水勾配〔‰〕 |  | 引込管種 |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 引込管種 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 実内径 | 管 種 | Ｃ
|  |  | 瞬時最大水量 |  | →PP(1) | 該当口径無し | --- | --- |  | PP(1) | 0 | 19.8156 | 34.0234 | 54.2867 | 89.4072 | 115.4535 | 182.4637 |  |  |  | PP(1) | 14.5 | 19 | 24 | 30.8 | 35 | 44 |  |  |  | #N/A
|  |  | 200 |  | →VP | 50 | 1.6317 | 58.2633 |  | VP | 0 | 15.9279 | 37.6991 | 58.9049 | 90.5721 | 150.7964 | 245.1385 | 558.7951 | 942.4778 | 2008.9857 | VP | 13 | 20 | 25 | 31 | 40 | 51 | 77 | 100 | 146 | 51 | ＶＰ | 110
[5 empty] | →VLP | 50 | 1.7045 | 64.6525 |  | VLP | 0 | 16.1739 | 32.606 | 57.035 | 100.7782 | 140.4254 | 234.6779 | 554.4493 | 967.1415 | 2126.2337 | VLP | 13.1 | 18.6 | 24.6 | 32.7 | 38.6 | 49.9 | 76.7 | 101.3 | 150.2 | 49.9 | VLP | 110
[5 empty] | →DCIP | 50 | 1.5696 | 53.1023 |  | DCIP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.846 | 461.8141 | 850.5862 | 2008.9857 | DCIP | [5 empty] | 52 | 70 | 95 | 146 | 52 | ＤＣＩＰ | 110
[5 empty] | →SUS | 50 | 1.9884 | 93.3118 |  | SUS | 0 | 19.2727 | 38.4569 | 66.686 | 94.1121 | 153.0669 | 201.1662 | 506.383 | 1105.4218 | 2358.7618 | SUS | 14.3 | 20.2 | 26.6 | 31.6 | 40.3 | 46.2 | 73.3 | 108.3 | 158.2 | 46.2 | SUS | 130
[5 empty] | →PE | 50 | 1.8268 | 76.2669 |  | PE |  |  | 36.2062 | 66.686 | 106.402 | 139.6988 | 218.9602 | 496.7574 | 957.6178 | 1989.7676 | PE |  | 19.6 | 26.6 | 33.6 | 38.5 | 48.2 | 72.6 | 100.8 | 145.3 | 48.2 | PE | 120
[5 empty] | →XXP | 50 | 1.6977 | 64.038 |  | XXP |  | 13 | 37.6991 | 58.9049 | 84.823 | 150.7964 | 235.6194 | 530.1438 | 942.4778 | 2120.575 | XXP | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 50 | XXP | 120
|  | ※）上部の |  | に瞬時最大水量（数値のみ）を入力して下さい。

## ４.ＦＭ吐水量
■定水位弁の水圧別流量値（L/min） |  |  |  | の箇所に口径･水圧を入力して下さい。
※）減圧弁二次側の設定水圧値の入力により、定水位弁からの吐水量の概算値が算出されます。
| 定水位弁口径φ： | 20 | ㎜ |  |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100
| 定水位弁水圧ｈ： | 0.2 | MPa(減圧弁設定値) |  | a= | 0.42096 | 0.38926 | 0.39267 | 0.43543 | 0.42463 | 0.48299 | 0.43068
|  | ⇓ |  |  | k= | 116.2002 | 187.103 | 262.5636 | 422.2973 | 618.6318 | 1919.7385 | 3234.8772
| 吐水量： | 59.0162 | L/min
定水位弁からの吐水量は、メーカー、型式（ストレ－ト／アングル）等により異なります。

## ５.ＢＴ吐水量
■複式ボールタップの水圧別流量値（L/min） |  |  |  | の箇所に口径･水圧を入力して下さい。
※）減圧弁二次側の設定水圧値の入力により、ボールタップからの吐水量の概算値が算出されます。
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ口径φ： | 20 | ㎜ |  |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ水圧ｈ： | 0.1 | MPa(減圧弁設定値) |  | a= | 0.4523 | 0.51457 | 0.48948 | 0.46324 | 0.47295 | 0.47021
|  | ⇓ |  |  | k= | 93.0388 | 228.9134 | 305.363 | 342.7662 | 458.2993 | 698.3568
| 吐水量： | 70 | L/min
ボールタップからの吐水量は、メーカー、型式（単式／複式）等により異なります。

## ６.排泥管放水量
■排泥管放水量：Ｑ 〔単位：ｍ3／min〕 | [7 empty] | の箇所に距離･口径を入力して下さい。
※）水道施設設計指針の表―7.6.4排水管排水量の概算表には、Ｌ＝50ｍの場合の排水量が記載されています。
[8 empty] | Ｌ＝50ｍ以外の場合の概算の排水量算出にご使用ください。 |  |  | GeoX
[5 empty] | Ｌ ＝ | 50
排泥管放水量概算表 | [6 empty] | ｄ ＝ | 100 | 〔単位：ｍ3／min〕 |  |  |  | バルブの開度と ζv との関係
|  | 開度 |  | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 全開 |  |  | 開度 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 全開
|  | 開口面積(m2) |  | 0.0009 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079 |  |  | ζv | 90 | 16 | 5.5 | 2.3 | 1 | 0.385 | 0
排泥管口径 | 本管水圧 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 |  | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.6 | 10.4 | 13.8
100 | 〔MPa〕 (kg/cm2) | 0.05 | 0.50986 | 0.44107 | 0.74401 | 0.86597 | 0.91695 | 0.9404 | 0.95214 | 0.95971 |  |  | 管径と λ との関係
|  | 0.1 | 1.0197 | 0.62377 | 1.0522 | 1.2247 | 1.2968 | 1.3299 | 1.3465 | 1.3572 |  |  | 開度 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400
|  | 0.15 | 1.5296 | 0.76395 | 1.2887 | 1.4999 | 1.5882 | 1.6288 | 1.6491 | 1.6623 |  |  | λ | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.036 | 0.031 | 0.027 | 0.024
|  | 0.2 | 2.0394 | 0.88214 | 1.488 | 1.7319 | 1.8339 | 1.8808 | 1.9043 | 1.9194
|  | 0.25 | 2.5493 | 0.98626 | 1.6637 | 1.9364 | 2.0504 | 2.1028 | 2.129 | 2.146
|  | 0.3 | 3.0591 | 1.0804 | 1.8224 | 2.1212 | 2.2461 | 2.3035 | 2.3322 | 2.3508 |  |  |  | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 全開
|  | 0.35 | 3.569 | 1.167 | 1.9685 | 2.2911 | 2.426 | 2.4881 | 2.5191 | 2.5392 |  | 75 | 開口面積(m2)
|  | 0.4 | 4.0789 | 1.2475 | 2.1044 | 2.4493 | 2.5935 | 2.6599 | 2.693 | 2.7145 |  |  | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | [6 empty] | 11.8
[5 empty] | φ75は参考 |  |  |  |  | 水道施設設計指針（2012年版） 7.6.7排水設備(P526参照) |  | 100 | 開口面積(m3) | 0.0009 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079
[13 empty] | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.6 | 10.4 | 13.8
[12 empty] | 150 | 開口面積(m3) | 0.0021 | 0.005 | 0.0077 | 0.0091 | 0.0127 | 0.0149 | 0.0177
[13 empty] | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | 2.2 | 4.4 | 6.5 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 17.7
[12 empty] | 200 | 開口面積(m3) | 0.004 | 0.009 | 0.0137 | 0.0186 | 0.0228 | 0.0267 | 0.0314
[13 empty] | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | 3 | 5.9 | 8.9 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 23.6
[12 empty] | 250 | 開口面積(m3) | 0.0062 | 0.0142 | 0.0226 | 0.0291 | 0.0358 | 0.0416 | 0.0491
[13 empty] | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | 3.1 | 6.7 | 9.2 | 12.3 | 15.4 | 18.2 | 24.6
[12 empty] | 300 | 開口面積(m3) | 0.0094 | 0.0173 | 0.0315 | 0.042 | 0.0516 | 0.0601 | 0.0707
[13 empty] | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 18.4 | 22.1 | 29.5
[12 empty] | 400 | 開口面積(m3) | 0.0168 | 0.0368 | 0.0564 | 0.0749 | 0.092 | 0.107 | 0.1256
[13 empty] | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転数 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.9 | 34.5
ｄ
V
ζe
ζb
ζb
ζv
ｄ
配水管
Ｑ